## CALCULO DA POTÊNCIA
DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO
Quadro de previsão de cargas pav. Térreo
Dependência | Dimensões |  | Iluminação |  | TUG |  |  | TUE
| Área (m²) | Perímetro (m) | Nª de pontos | Potencia (VA) | Nª de pontos |  | Potência Total (VA) | Nª de pontos | Descrição | Potência Total (W)
[5 empty] | 600 VA | 100 VA | [5 empty] | DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS
Sala estar/jantar | 42.31 | 26.95 | 4 | 640 |  | 7 | 700 |  |  |  |  | Nº | TIPO | POTENCIA (VA) | POTENCIA (W)
Cozinha | 25.75 | 20.3 | 3 | 340 | 3 | 3 | 2100 | 1 | Microondas | 1000 |  | PAV. TÉRREO |  |  |  | NORMA NBR 5410
W.C social | 4.51 |  | 1 | 100 | 1 |  | 600 | 1 |  |  |  | 1 | Iluminação | 1740 | 1740 | 9.5.2.1.2 Na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413, conforme prescrito na alínea a) de 4.2.1.2.2, pode ser adotado o seguinte critério: a) em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA; b) em cômodo ou dependências com área superior a 6 m2, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m2 inteiros. |  |  |  |  | A potência mínima de cada tomada de uso geral (TUG) dependem do ambiente onde
Escritório | 7.1 | 11.03 | 1 | 100 |  | 5 | 500 |  |  |  |  | 2 | TUG'S social | 1800 | 1440 | [5 empty] | elas estarão, de forma que a norma exige os seguintes critérios:
W.C empregada | 4.12 |  | 1 | 100 | 1 |  | 600 | 1 |  |  |  | 3 | TUG'S A.S / W.C | 3000 | 2400 | [5 empty] | 1) Em banheiros, cozinhas, copas, copas cozinhas, deve ser estabelecer o mínimo de 600
Quarto emp. | 6 | 10 | 1 | 100 |  | 3 | 300 | 1 |  |  |  | 4 | TUG'S COZ. | 2100 | 1680 | [5 empty] | VA para os primeiros três pontos de tomada, e 100 VA para os pontos excedentes;
A.S | 6.3 | 10.4 | 1 | 100 | 3 |  | 1800 | 1 | Máquina de lavar | 1000 |  | 5 | Microondas | 1000 | 1000 | [5 empty] | 2) Para os demais comodos, atribuir 100 VA por cada ponto de tomada.
Varanda | 13.24 |  | 2 | 160 |  | 2 | 200 |  |  |  |  | 6 | Máquina de levar | 1000 | 1000
Garagem | 26.5 | 20.6 | 1 | 100 |  | 1 | 100 |  |  |  |  | 1º PAVIMENTO |  |  |  | OBS: Para calcular a quantidade de tomadas, em cozinhas, área de serviço e |  |  |  |  | Obs: O tipo de lampada de uma residencia deve ser escolhido pelo projetista de forma a
Suíte 1 | 5.95 | 9.93 | 1 | 100 |  | 4 | 400 |  | Ar condicionado | 1500 |  | 1 | Iluminação | 1520 | 1520 | locaias analogos, pega o valor do perímetro e divide por 3,5m ou fração. |  |  |  |  | deixar o ambiente o mais iluminado e confortável possivel, a NBR 5410, apenas indica a
Quarto 1º andar | 33 | 23 | 4 | 460 |  | 6 | 600 |  |  |  |  | 2 | TUG'S social | 2500 | 2000 | Nas demais áreas como sala ou quartos, pega o valor do perímetro e divide |  |  |  |  | potência geral de iluminação do ambiente, porém, a quantidade de lampadas pode ser
Suíte 2 | 10.66 | 15.56 | 2 | 160 |  | 5 | 500 |  | Ar condicionado | 1500 |  | 3 | TUG'S W.C | 1800 | 1440 | por 5m ou fração. |  |  |  |  | distribuida conforme se desejar. Para um bom projeto de iluminação existe a possiblidade
Suíte principal | 22.33 | 21.91 | 2 | 340 |  | 5 | 500 |  | Ar condicionado | 1500 |  | 4 | Ar condocionado | 1500 | 1200 | [5 empty] | de recorrer a projetos luminotécinos que isam calculos mais avançados de iluminação
W.C suíte 1 | 3.81 |  | 1 | 100 | 1 |  | 600 |  | Chuveiro elétrico | 5600 |  | 5 | Ar condocionado | 1500 | 1200
W.C suíte 2 | 3.83 |  | 1 | 100 | 1 |  | 600 |  | Chuveiro elétrico | 5600 |  | 6 | Ar condocionado | 1500 | 1200 | [5 empty] | Obs: O dimensionamento das fases é feito baseado na potencia, e dividindo-as de forma mais
W.C suíte principal | 4.42 |  | 1 | 100 | 1 |  | 600 |  | Chuveiro elétrico | 5600 |  | 7 | Chuveiro elétrico | 5600 | 4480 | [5 empty] | proporcional possivel, de forma que cada fase fique com uma quantidade de carga menor.
Hall | 11.24 | 24.48 | 2 | 160 |  | 5 | 500 |  |  |  |  | 8 | Chuveiro elétrico | 5600 | 4480
Reserva | [11 empty] | 9 | Chuveiro elétrico | 5600 | 4480
Reserva | [15 empty] | CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO
Reserva
Reserva | [15 empty] | Calculo da potência do circuito de distribuição do quadro 1 |  |  |  | Calculo da potência do circuito de distribuição do quadro 2
Totais (VA) |  |  |  | 3260 | 11 | 46 | 11200
Totais (W) |  |  |  | 3260 | 57 |  | 8960 |  |  | 23300 | [5 empty] | 1º soma os valores da potencia ativa de iluminação e das TUG's |  |  |  | 1º soma os valores da potencia ativa de iluminação e das TUG's
Potencia total | [15 empty] | Potencia ativa de iluminação |  |  | 3260 | Potencia ativa de iluminação |  |  | 1520
35520 | W |  | Fornecimento trifásico (Três fases e um neutro) | [12 empty] | Potência ativa das TUG's |  |  | 8960 | Potência ativa das TUG's |  |  | 3440
[18 empty] | TOTAL: | 12220 |  |  | TOTAL: | 4960
Fator de Ponderação |  |  |  | Digite o valor da tensão na sua região | [11 empty] | 2º Multiplica o valor calculado pelo fator de demanda correspodente a esta potência. |  |  |  | 2º Multiplica o valor calculado pelo fator de demanda correspodente a esta potência.
FP TUG'S | 0.8 |  |  | 220 | [12 empty] | 12220 |  |  |  | 4960
FP ILUM | 1 | [14 empty] | x | 0.45 |  |  | x | 0.68
[16 empty] | TOTAL | 5499 | W |  | TOTAL | 3372.8 | W
[16 empty] | 3º multiplica as potencias de ponto de tomada de uso específico pelo fator de demanda correspodente |  |  |  | 3º multiplica as potencias de ponto de tomada de uso específico pelo fator de demanda correspodente
[17 empty] | 23300 |  |  |  | 17040
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAVIMENTO TÉRREO | [15 empty] | x | 0.57 |  |  | x | 0.65
Circuito | L. incand. |  |  | Tomadas |  |  |  |  | Carga (W) | Carga (VA) | Corrente | Disjuntor (A) | Fiação (mm²) | Fase | Descrição | TOTAL | 13281 | W |  | TOTAL | 11076 | W
| 40 W | 60 W | 100 W | 100 W | 480 W | 1000 W | 1500 W | 5600 W
1 | 1 | 4 | 14 | [5 empty] | 1740 | 1740 | 7.9091 | 10 | 1.5 | C | Iluminação | 4º soma-se os valores da potencia ativa das TUE's com o da iluminação e TUG's |  |  |  | 4º soma-se os valores da potencia ativa das TUE's com o da iluminação e TUG's
2 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1440 | 1800 | 8.1818 | 10 | 2.5 | A | TUG'S social |  | 5499 |  |  |  | 3372.8
3 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 2400 | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | A | TUG'S A.S / W.C | + | 13281 |  |  | + | 11076
4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1680 | 2100 | 9.5455 | 10 | 2.5 | A | TUG'S COZ. | TOTAL | 18780 | W |  | TOTAL | 14448.8 | W
5 | [5 empty] | 1 |  |  | 1000 | 1000 | 4.5455 | 10 | 2.5 | A | Microondas
6 | [7 empty] | 1 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 10 | 4 | A | Máquina de levar | 5º Para achar o valor em VA, divide a potência total por 0,95 |  |  |  | 5º Para achar o valor em VA, divide a potência total por 0,95
QD.2 | [8 empty] | 22000 | 27120 | 123.2727 | 50 | 10 |  |  |  | 18780 |  |  |  | 14448.8
DIST | [6 empty] | - |  | 35520 |  | 51.9401 | 63 | 16 |  |  | ÷ | 0.95 |  |  | ÷ | 0.95
[16 empty] | TOTAL | 19768.4211 | VA |  | TOTAL | 15209.2632 | VA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1º PAVIMENTO | [15 empty] | Calculo da corrente do circuito de distribuição |  |  |  | Calculo da corrente do circuito de distribuição
Circuito | L. incand. |  |  | Tomadas |  |  |  |  | Carga (W) | Carga (VA) | Corrente | Disjuntor (A) | Fiação (mm²) | Fase | Descrição
| 40 W | 60 W | 100 W | 100 W | 480 W | 1000 w | 1500 W | 5600 W | [7 empty] | Formula: I = p/(U* raiz 3) |  |  |  | Formula: I = p/(U* raiz 3)
1 | 4 | 1 | 13 | [5 empty] | 1520 | 1520 | 6.9091 | 10 | 1.5 | B | Iluminação
2 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2000 | 2500 | 11.3636 | 15 | 2.5 | B | TUG'S social | Onde | I = Corrente do circuito |  |  | Onde | I = Corrente do circuito
3 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 1440 | 1800 | 8.1818 | 10 | 2.5 | B | TUG'S W.C |  | P = Potencia total do circuito |  |  |  | P = Potencia total do circuito
4 | [6 empty] | 1 |  | 1200 | 1500 | 6.8182 | 10 | 2.5 | B | Ar condocionado |  | U = tensão no circuito |  |  |  | U = tensão no circuito
5 | [6 empty] | 1 |  | 1200 | 1500 | 6.8182 | 10 | 2.5 | B | Ar condocionado
6 | [6 empty] | 1 |  | 1200 | 1500 | 6.8182 | 10 | 2.5 | C | Ar condocionado | Corrente: |  | 51.9401 | A | Corrente: |  | 39.9613 | A
7 | [7 empty] | 1 | 4480 | 5600 | 25.4545 | 32 | 4 | B | Chuveiro elétrico
8 | [7 empty] | 1 | 4480 | 5600 | 25.4545 | 32 | 4 | C | Chuveiro elétrico | Obs: Os farotes de demanda usados para o dimensionamento da corrente dos circuitos de distribuição estão descritos nas tabelas 21 e 22, retiradas da
9 | [7 empty] | 1 | 4480 | 5600 | 25.4545 | 32 | 4 | C | Chuveiro elétrico | norma da concessionária de alagoas, a Eletrobrás.
RESERV. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0
RESERV. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0
RESERV. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0
RESERV. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0
DIST | [8 empty] | 22000 |  | 39.9613 | 40 | 10
Obs: Para dimensionamento da fiação de cada circuito, consultar a tabela 1.
OBS: TODOS OS CAMPOS EM AMARELO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO USUÁRIO

## DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES (hidden)
Dimensionamento dos condutores
QUADRO 1
Circuito | Potência (VA) | Tensão (V) | nº de circuitos agrupados | FCA | FCT | Corrente de projeto | Corrente corrigida | Bitola (mm²)
1 | #REF! | 220 | 3 | 0.7 | 1 | #REF! | #REF! | 1.5
2 | #REF! | 220 | 3 | 0.7 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
3 | #REF! | 220 | 2 | 0.8 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
4 | #REF! | 220 | 2 | 0.8 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
5 | #REF! | 220 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
6 | #REF! | 220 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 4
ALIMENT. | - | 220 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | 16
QUADRO 2
Circuito | Potência (VA) | Tensão (V) | nº de circuitos agrupados | FCA | FCT | Corrente de projeto | Corrente corrigida | Bitola (mm²)
1 | #REF! | 220 | 3 | 0.7 | 1 | #REF! | #REF! | 1.5
2 | #REF! | 220 | 3 | 0.7 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
3 | #REF! | 220 | 3 | 0.7 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
4 | #REF! | 220 | 2 | 0.8 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
5 | #REF! | 220 | 2 | 0.8 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
6 | #REF! | 220 | 2 | 0.8 | 1 | #REF! | #REF! | 2.5
7 | #REF! | 220 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 4
8 | #REF! | 220 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 4
9 | #REF! | 220 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | 4
ALIMENT. | - | 220 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 10