## QUADRO DE CARGA
Tabela de Potências
Dependência | Dimensões |  | Potência de iluminação |  |  | TUG's |  |  | TUE's |  |  |  | Total
| ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) |  |  |  | N° DE PONTOS | Potência (VA) | POTENCIA TOTAL (VA) | N° DE PONTOS | DISCRIMINAÇÃO | POTÊNCIA (W) | POTÊNCIA TOTAL (W)
|  |  | N° DE PONTOS | POT. UNIT . (VA) | POT. TOTAL (VA)
Sala | 18.9 | 18.3 | 2 | 160 | 320 | 7 | 100 | 700 |  |  |  | 0
Cozinha | 9.45 | 12.3 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 3 | microondas, entre outros | 600 | 1800
Área de Serv. | 4.26 | 9.16 | 1 | 100 | 100 |  |  | 0 | 2 |  | 600 | 1200
Suíte | 13.99 | 17.12 | 1 | 100 | 100 | 6 | 100 | 600 | 1 | Ar Condicionado | 1800 | 1800
Banheiro Suíte 1 | 3.38 | 7.8 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 600 | 600
[8 empty] | 0 | 1 | Chuveiro elétrico | 5500 | 5500
Banheiro social | 3.38 | 7.8 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Chuveiro elétrico | 5500 | 5500
[8 empty] | 0 | 1 |  | 600 | 600
Quarto 1 | 8.58 | 11.8 | 1 | 100 | 100 | 5 | 100 | 500 | 1 | Ar Condicionado | 1800 | 1800
Quarto 2 | 9.8 | 12.66 | 1 | 100 | 100 | 5 | 100 | 500 | 1 | Ar Condicionado | 1800 | 1800
Circulação | 4.26 | 11.26 | 2 | 100 | 200 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0
Varanda | 18.61 | 22.065 | 2 | 160 | 320 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0
|  |  | POTENCIA EM (VA) |  | COS |  | POTENCIA EM WATT
POTENCIA DE ILUMINAÇÃO |  |  | 1540 |  | 1 |  | 1540
POTENCIA DE TUG'S |  |  | 2600 |  | 0.8 |  | 2080
POTENCIA DE TUE'S |  |  | 20600 |  | 1 |  | 20600
POTENCIA TOTAL (W) |  |  | 24220

## PREVISÃO DE DEMANDA
PREVISÃO DE DEMANDA INSTALADA
CALCULO DE DEMANDA ILUMINAÇÃO + TUG'S
|  |  |  | ILUMINAÇÃO |  | TUG'S |  | TOTAL
|  |  |  | 1540 |  | 2080 |  | 3620
|  |  |  | TOTAL EM KW |  | FD | DEMANDA ILUM+TUG'S
|  |  |  | 3.62 |  | 0.59 | 2.1358
CALCULO DE DEMANDA TUE'S
|  |  |  | POTENCIA TOTAL DE TUE'S EM KW |  |  |  | 20.6
Como se trata de uma residencia individual pode ser usada a formula
PD=(g.P1)+P2
PD=PROVAVEL DEMANDA
g= FATOR DE DEMANDA (CONFORME TABELA ACIMA)
P1= SOMA DAS POTENCIAS NOMINAIS ATRIBUIDAS A ILUMINAÇÃO E A TOMADAS DE USO GERAL
P2= SOMA DAS POTENCIAS NOMINAIS ATRIBUIDAS A TOMADAS DE USO ESPECÍFICO
|  |  |  | g=0,59 | PI=3,62 | P2=20,6
PD=(0,59 . 3,62)+20,6
PD= 22,7358 KW
CONFORME A DEMANDA SERÁ UTILIZADO UM SISTEMA BIFÁSICO
DIMENSIONAMENTO DO DISJUNTOR GERAL
CALCULO DE CORRENTE
I= PD/V
I=22735/220
I= 103,34 A
O DISJUNTOR GERAL SERÁ DE |  |  | 105 A

## CIRCUITO
CIRCUITOS
CIRCUITO |  |  | TENSÃO | LOCAL | POTENCIA |  |  |  | CORRENTE (A) | CORRENTE DE PROJETO
TIPO | N° | NOME DO CIRCUITO |  |  | QUANTIDADE | FATOR DE POTENCIA | POTENCIA (VA) | TOTAL (W)
ILUMINAÇÃO | 1 | ILUMINAÇÃO 1 | 127 | SALA | 2 | 1 | 160 | 320 | 2.5197 | 2.5197
|  |  | 127 | COZINHA | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.7874 | 0.7874
|  |  | 127 | ÁREA DE SERVIÇO | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.7874 | 0.7874
|  |  | 127 | CIRCULAÇÃO | 2 | 1 | 100 | 200 | 1.5748 | 1.5748
| 2 | ILUMINAÇÃO 2 | 127 | VARANDA | 2 | 1 | 160 | 320 | 2.5197 | 2.5197
|  |  | 127 | SUÍTE | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.7874 | 0.7874
|  |  | 127 | BANHEIRO SUÍTE 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.7874 | 0.7874
|  |  | 127 | BANHEIRO SOCIAL | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.7874 | 0.7874
|  |  | 127 | QUARTO 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.7874 | 0.7874
|  |  | 127 | QUARTO 2 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.7874 | 0.7874
TUG'S | 3 | TUG'S 1 | 127 | QUARTO 1 | 5 | 0.8 | 100 | 400 | 3.1496 | 3.937
|  |  | 127 | QUARTO 2 | 5 | 0.8 | 100 | 400 | 3.1496 | 3.937
|  |  | 127 | CIRCULAÇÃO | 1 | 0.8 | 100 | 80 | 0.62992 | 0.7874
|  |  | 127 | COZINHA | 1 | 0.8 | 100 | 80 | 0.62992 | 0.7874
| 4 | TUGS'2 | 127 | SALA | 7 | 0.8 | 100 | 560 | 4.4094 | 5.5118
|  |  | 127 | VARANDA | 1 | 0.8 | 100 | 80 | 0.62992 | 0.7874
|  |  | 127 | SUÍTE | 6 | 0.8 | 100 | 480 | 3.7795 | 4.7244
TUE'S | 5 | TUE 1 | 220 | ÁREA DE SERVIÇO | 1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 2.7273
| 6 | TUE 2 | 220 | ÁREA DE SERVIÇO | 1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 2.7273
| 7 | TUE 3 | 220 | COZINHA | 1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 2.7273
| 8 | TUE 4 | 220 | COZINHA | 1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 2.7273
| 9 | TUE 5 | 220 | COZINHA | 1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 2.7273
| 10 | TUE 6 | 220 | QUARTO 1 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 8.1818 | 8.1818
| 11 | TUE 7 | 220 | QUARTO 2 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 8.1818 | 8.1818
| 12 | TUE 8 | 220 | SUÍTE | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 8.1818 | 8.1818
| 13 | TUE 9 | 220 | BANHEIRO SUÍTE | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 25 | 25
| 14 | TUE 10 | 220 | BANHEIRO SUÍTE | 1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 2.7273
| 15 | TUE 11 | 220 | BANHEIRO SOCIAL | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 25 | 25
| 16 | TUE 12 | 220 | BANHEIRO SOCIAL | 1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 2.7273
CIRCUITO | CORRENTE TOTAL | FATOR DE AGRUPAMENTO | FATOR DE COR. DE TEMP. | CORRENTE DE PROJETO TOTAL | CORRENTE CORRIGIDA | BITOLA DE CABOS (mm²) | DISJUNTORES INDIVIDUAIS (A)
|  | FCA | FCT (PVC; TEMP=30°)
1 | 5.6693 | 0.75 | 1 | 5.6693 | 7.5591 | 1.5 | 10
2 | 6.4567 | 0.75 | 1 | 6.4567 | 8.6089 | 1.5 | 10
3 | 7.5591 | 0.75 | 1 | 9.4488 | 12.5984 | 2.5 | 10
4 | 8.8189 | 0.79 | 1 | 11.0236 | 13.954 | 2.5 | 15
5 | 2.7273 | 0.75 | 1 | 2.7273 | 3.6364 | 2.5 | 15
6 | 2.7273 | 0.75 | 1 | 2.7273 | 3.6364 | 2.5 | 15
7 | 2.7273 | 0.75 | 1 | 2.7273 | 3.6364 | 2.5 | 15
8 | 2.7273 | 0.79 | 1 | 2.7273 | 3.4522 | 2.5 | 15
9 | 2.7273 | 0.79 | 1 | 2.7273 | 3.4522 | 2.5 | 15
10 | 8.1818 | 0.79 | 1 | 8.1818 | 10.3567 | 2.5 | 15
11 | 8.1818 | 0.75 | 1 | 8.1818 | 10.9091 | 2.5 | 15
12 | 8.1818 | 0.75 | 1 | 8.1818 | 10.9091 | 2.5 | 15
13 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 4 | 25
14 | 2.7273 | 0.75 | 1 | 2.7273 | 3.6364 | 2.5 | 15
15 | 25 | 0.75 | 1 | 25 | 33.3333 | 6 | 35
16 | 2.7273 | 0.75 | 1 | 2.7273 | 3.6364 | 2.5 | 15
FASE 1 |  |  |  | FASE 2
CIRCUITO | POTENCIA TOTAL (VA) | CORRENTE TOTAL |  | CIRCUITO | POTENCIA TOTAL (VA) | CORRENTE TOTAL
1 | 460 | 5.6693 |  | 2 | 660 | 6.4567
4 | 300 | 8.8189 |  | 3 | 400 | 7.5591
5 | 300 | 1.3636 |  | 5 | 300 | 1.3636
6 | 300 | 1.3636 |  | 6 | 300 | 1.3636
7 | 300 | 1.3636 |  | 7 | 300 | 1.3636
8 | 300 | 1.3636 |  | 8 | 300 | 1.3636
9 | 300 | 1.3636 |  | 9 | 300 | 1.3636
10 | 900 | 4.0909 |  | 10 | 900 | 4.0909
11 | 900 | 4.0909 |  | 11 | 900 | 4.0909
12 | 900 | 4.0909 |  | 12 | 900 | 4.0909
13 | 2750 | 12.5 |  | 13 | 2750 | 12.5
14 | 300 | 1.3636 |  | 14 | 300 | 1.3636
15 | 2750 | 12.5 |  | 15 | 2750 | 12.5
16 | 300 | 1.3636 |  | 16 | 300 | 1.3636
POTENCIA TOTAL | 11060 |  |  | POTENCIA TOTAL (VA) | 11360
CORRENTE TOTAL | 61.3064 |  |  | CORRENTE TOTAL (A) | 60.8339
| POTENCIA TOTAL (VA) |  | 22420
| CORRENTE TOTAL ( A ) |  | 122.1403

## CABOS, DISJUNTORES
DISJUNTOR GERAL 105A
CIRCUITO | BITOLA DE CABOS (mm²) | DISJUNTORES INDIVIDUAIS (A)
1 | 1.5 | 10
2 | 1.5 | 10
3 | 2.5 | 10
4 | 2.5 | 15
5 | 2.5 | 15
6 | 2.5 | 15
7 | 2.5 | 15
8 | 2.5 | 15
9 | 2.5 | 15
10 | 2.5 | 15
11 | 2.5 | 15
12 | 2.5 | 15
13 | 4 | 25
14 | 2.5 | 15
15 | 6 | 35
16 | 2.5 | 15

## TABELAS E FORMULAS
| TABELA FATOR DE DEMANDA |  | FÓRMULA CORRENTE CORRIGIDA | TABELA DE FCT
TABELA FATOR DE AGRUPAMENTO
TABELA BITOLA DO CABO CONFORME A AMPERAGEM DO CIRCUITO